# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ заказа

# автоматизированной установки повышения давления (АУПД)

Заказчик	_____________________________________________________________________________________

Объект 	_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, дата)________________________________________________________________________________

Тел.____________________________ E-mail ________________________________

| Назначение | ( Водоснабжение |
| --- | --- |
|  | ( Отопление |
|  | ( Другое _____________________________________________________ |
| Рабочая среда | ( Вода водопроводная |
|  | ( Другие жидкости ____________________________________________ |
| Температура раб. среды | __________ 0С |
| Наличие твёрдых частиц | ( Да | Концентрация __________% | Размер __________мм |
|  | ( Нет |
| Давление на входе | Минимальное давление P1min __________кг/см2 |
|  | Максимальное давление P1max __________ кг/см2 |
|  | Высота всасывания (при заборе из заглублённого резервуара) Hвак __________м |
| Давление на выходе | Номинальное давление P2 __________ кг/см2 |
|  | Минимальное давление P2min __________ кг/см2 |
|  | Максимальное давление P2max __________ кг/см2 |
| Подача | Номинальная Qном __________м3/ч |
|  | Минимальная Qmin __________м3/ч |
|  | Максимальная Qmax __________м3/ч |
| Регулирование | ( Каскадно-частотное |
|  | ( Каскадно-частотное с плавным пуском и остановом |
|  | ( Частотное |
| Параметры регулирования | ( По давлению |
|  | ( По перепаду давлений (P __________ кг/см2 |
|  | ( По температуре t__________0С |
| Наличие резервных электронасосов | ( Да | Количество __________ шт. |
|  | ( Нет |
| Удалённый мониторинг | ( Да |
|  | ( Нет |
| Сигнализация на диспетчерский пульт | ( Да |
|  | ( Нет |
| Электропитание | 3~380В 50Гц |
| Резервная вводная линия электропитания | ( Да |
|  | ( Нет |
| Дополнительные требования |  |

# Краткое пояснение к опросному листу

# Регулирование

Каскадно-частотное регулирование осуществляется путём бесступенчатого изменения частоты вращения одного из электронасосных агрегатов, обеспечивая повышение и поддержание постоянного давления Рном в системах водоснабжения. Производительность автоматизированной насосной установки регулируется путём прямого включения и выключения необходимого числа электронасосных агрегатов в сетевом режиме в зависимости от водопотребления. Первым всегда включается электронасосный агрегат, регулируемый частотным преобразователем. Все электронасосные агрегаты попеременно управляются частотным преобразователем (переменный мастер).

Каскадно-частотное с плавным пуском и остановом регулирование осуществляется путём бесступенчатого изменения частоты вращения одного из электронасосных агрегатов, обеспечивая повышение и поддержание постоянного давления Рном в системах водоснабжения. Производительность автоматизированной насосной установки регулируется путём плавного включения и выключения необходимого числа электронасосных агрегатов в сетевом режиме в зависимости от водопотребления. Первым всегда включается электронасосный агрегат, регулируемый частотным преобразователем. Частотным преобразователем управляется всегда только один насос (постоянный мастер). В случае необходимости попеременного управления частотным преобразователем всеми насосами установки, выравнивание моторесурса, (переменный мастер) указывать в графе Дополнительные требования.

Частотное регулирование осуществляется путём бесступенчатого изменения частоты вращения электронасосных агрегатов, обеспечивая повышение и поддержание постоянного давления Рном в системах водоснабжения. Все электронасосные агрегаты работают на одинаковых оборотах. Производительность автоматизированной насосной установки регулируется путём плавного включения и выключения необходимого числа электронасосных агрегатов в сетевом режиме в зависимости от водопотребления.

# Наличие резервных электронасосов

Наличие и количество резервных электронасосных агрегатов в составе насосной установки определяется в соответствии СНиП 2.04.02-85 (п.7.3).

# Удалённый мониторинг

Наличие линии связи автоматизированной насосной установки с удалённым компьютером по интерфейсу RS-485 протокол MODBUS. Позволяет в режиме реального времени отслеживать параметры насосной  установки и производить их корректировку. Максимальная протяжённость линии от автоматизированной насосной установки до удалённого компьютера 1,5 км.

# Сигнализация на диспетчерский пульт

Сигнализация подразумевает наличие в шкафу управления насосной установки электромагнитных реле, контакты которых могут быть соединены со светосигнальной арматурой удалённого диспетчерского пульта. Обычно используется два реле: реле работы установки и реле ошибки.

# Резервная вводная линия  электропитания

Резервная вводная линия электропитания необходима для бесперебойной работы автоматизированной насосной установки в случае отключения питания основной линии. Необходимость резервной вводной линии определяется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-85 (п.п. 4.4 и 7.1) и ПУЭ (п.п. 1.2.17 … 1.2.20).

# Дополнительные требования

В данной графе указывается такие требования как: поставка насосной установки в комплекте с мембранным пневмогидроаккумулятором необходимого объема, контроль температуры подшипников насосов, контроль температуры обмотки электродвигателей. А также другие необходимые требования.